Утверждена
Постановлением администрации МО «Зеленоградский городской округ»
 от «21» июня 2021 г. № 1343

 Актуализированная
СХЕМА
ВОДООТВЕДЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГРАДСКА
С ПРИЛЕГАЮЩИМИ ПОСЕЛКАМИ
ВИШНЕВОЕ,СОСНОВКА,КЛИНЦОВКА,МАЛИНОВКА
МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА

Утверждаемая часть

РАЗРАБОТАНО / _______________________________________________________________________________________/_______

г. Зеленоградск
2021 г.

Глава 3	Схема водоотведения в границах города Зеленоградска с прилегающими поселками Вишневое, Сосновка, Малиновка, Клинцовка МО «Зеленоградского городского округа»
	Содержание
	Определения
	Сокращение
Раздел 3.1. Существующее положение в сфере водоотведения
3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод и деление территории на эксплуатационные зоны
3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.
3.1.2.1.	Описание существующих канализационных очистных сооружений
3.1.2.2.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них
3.1.2.3.	Описание состояния и функционирования существующих канализационных насосных станций
3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использование централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
3.1.4	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
3.1.5.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
3.1.6.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
3.1.7.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
3.1.8.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа
Раздел 3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
3.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологической зоне водоотведения
3.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологической зоне водоотведения
3.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
3.2.4.	Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
3.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов
Раздел 3.3. Прогноз объема сточных вод
3.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
3.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
3.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя их данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по года
3.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.
3.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Раздел 3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
3.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
3.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
3.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
3.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
3.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс), расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
3.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Раздел 3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
3.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
3.5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Раздел 3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Раздел 3.7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
Раздел 3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Определения:
В настоящей главе используются термины:
Водоотведение: прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.
Водоподготовка: обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды.
Водопроводная сеть: комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.
Гарантирующая организация: организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены
(технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Канализационная сеть: комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод
Качество и безопасность воды: совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру
Питьевая вода: вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции
Сточные воды централизованной системы водоотведения: принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод
Техническая вода: вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

Сокращения:
В схеме используются следующие сокращения:
АО “ОКОС“ – акционерное общество «Объединенные канализационно-водопроводные очистные сооружения курортной группы городов»;
ВО – водоотведение;
ВОС – водоочистные сооружения;
ВС – водозаборное сооружение;
ГВ – горячая вода;
ГВС – горячее водоснабжение;
ГНС – главная насосная станция;
ЖД – жилой дом;
КОС – канализационные очистные сооружения;
КНС – канализационная насосная станция;
МКД – многоквартирный дом;
МО – муниципальное образование;
НДС – норматив допустимых выбросов;
ПДВ – предельно допустимый выброс;
ПЗ – Производственная зона;
ПУ – прибор учета;
СЗЗ – санитарно-защитная зона;
ТВС – техническое водоснабжение;
УВС – узел водопроводных сооружений;
ХВ – холодная вода;
ХВС – холодное водоснабжение.

Раздел 3.1. Существующее положение в сфере водоотведения.

3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод в границах города Зеленоградска с прилегающими поселками Вишневое, Сосновка, Малиновка, Клинцовка МО «Зеленоградского городского округа».

Хозяйственно-бытовая канализация представляет собой комплекс санитарных мероприятий и инженерных сооружений, обеспечивающих своевременный сбор сточных вод, образующихся на территории населенного пункта и промышленных предприятий, быстрое удаление (транспортирование) этих вод за пределы населенного пункта, а также их очистку, обезвреживание и обеззараживание.
Канализация не только отводит сточные воды от зданий и сооружений, но и очищает их до такой степени, что при попадании в водоем они не нарушают его санитарных условий. Для этого служат канализационные сети, насосные станции перекачки, сооружения для очистки сточных вод и выпуска сточных очищенных вод. Одной из важнейших положительных сторон устройства канализации (при одновременной организации надлежащего водоснабжения) является значительное улучшение санитарных условий жизни населения, а также более эффективное использование городских земельных участков, так как при устройстве централизованного водоснабжения и водоотведения плотность населения и этажность застройки практически не ограничиваются.
Объектами канализации в являются здания жилого, общественного, производственного, служебного и специального назначения, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией.
В городе Зеленоградске и прилегающих поселках существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, функционирующая на базе сложившейся в довоенные годы полураздельной системы. Обеспеченность централизованной системой канализации составляет 70%.
Эксплуатацией и обслуживанием системы канализации города занимаются АО «ОКОС».
Протяженность канализационной сети, переданных в аренду АО «ОКОС»– 68,9 км., диаметрами от 110 мм. До 650 мм.
Протяженность ливневой канализации – 43,9 км., диаметрами от 150 мм до 1000 мм.
Износ сетей составляет 80%.
Протяженность сетей ООО «РИС» расположенных в пос. Малиновка- 12,6 км., диаметрами от 160 мм. до 250 мм. Протяженность ООО «КАНЭ» -2,3 км.
Постановлением администрации МО «Зеленоградский городской округ» № 2939 от 02.12.2016 г. «Об определении гарантирующей организации в сфере водоотведения» гарантирующей организацией в сфере водоотведения на территории МО «Зеленоградский городской округ» (в границах г. Зеленоградска) определенно АО «ОКОС».
Отведение сточных вод города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. Сточные воды сбрасываются в городскую канализационную сеть с дальнейшим отведением на канализационные насосные станции, расположенные по ул. Железнодорожная и ул. Ткаченко, затем на ГНС по ул. Тургенева.
Главная насосная станция (ГНС) в г. Зеленоградске рассчитана на прием хозяйственно-бытовых сточных вод города. От ГНС стоки поступают по напорному коллектору на очистные сооружения «Объединенные канализационно-водопроводные очистные сооружения курортной группы городов» (ОАО «ОКОС), расположенные в пос. Заостровье.
Поселок Вишневое сточные воды сбрасывает сразу в коллектор ОАО «ОКОС».
Сточные воды поселка Малиновка через локальные станции сбрасываются на коллектора ОАО «ОКОС».

3.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

3.1.2.1. Описание существующих канализационных очистных сооружений.

Объединенные канализационные очистные сооружения (АО «ОКОС») построены в соответствии с подписанной в 1974 году Хельсинской конвенцией ХЕЛКОМ о защите морской среды района Балтийского моря.
Предприятие ОАО «ОКОС» работает с 1992 года производит очистку сточных вод. В 2012-2015 годах на ОАО «ОКОС» проведена реконструкция очистных сооружений. Проектная производительность очистных сооружений 35 тыс. м3 в сутки. В настоящее время на очистные сооружения АО «ОКОС» поступают стоки также от городов Светлогорск, Пионерский.
Фактическая производительность очистных сооружений составляет 12-14 тыс. м3 в сутки.
Характер поступающих на очистку стоков - в основном хозяйственно-бытовые и ливневые стоки.
        Состав очистных сооружений:
- Здание механической очистки с приемной камерой;
- Анаэробные бассейны перемешивания;
- Аэротенки с системами нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора;
- Вторичные отстойники;
- Контактные резервуары;
- Блок насосно-воздуходувной станции;
- Корпус обезвоживания осадка;
Площадки компостирования осадка;
Технологическая схема очистки:
Сточные воды поступают по напорным трубопроводам в новую приемную камеру и поступают в здание механической очистки. В новом здании механической очистки установлены реечные решетки RakeMax фирмы «HUBER» с прозором 20 мм для задержания грубых отбросов. После решеток грубой очистки сточные воды поступают в сборный канал и распределяются между комбинированными установками ROTAMAT Ro5 фирмы «HUBER» решетки тонкой очистки с сечением 3 мм и горизонтальные аэрируемые песколовки. Задерживаемые на решетках тонкой очистки отбросы, совместно с всплывающими веществами из аэрируемой песколовки, уплотняются и обезвоживаются в наклонном шнековом транспортере. Обезвоженные отбросы сбрасываются рабочей решеткой в приемное окно горизонтального транспортера отводящего отбросы в мусорный контейнер. По мере накопления грубые отбросы вывозятся грузовым автотранспортом к месту складирования (на полигон твердых бытовых отходов Круглово). Для удаления фосфора предусматривается резервуар для хранения коагулянта сульфата железа (FERIX-3) и установка по его дозированию. После механической очистки сточные воды направляются на биологическую очистку в бассейны перемешивания, оборудованные на базе старых первичных отстойников и аэротенки, которые в результате реконструкции оборудованы анаэробными, аноксидными и аэробными зонами для реализации процессов нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора. Отделение активного ила от сточных вод производится в реконструированных вторичных отстойниках. Обеззараживание сточных вод осуществляется при помощи гипохлорита натрия в существующих контактных резервуарах и далее самотеком поступают в глубоководный рассеивающий выпуск в Балтийское море. Расстояние оголовка выпуска от берега составляет 650 м, глубина в месте выпуска – 17 м.

Таб. № 1 «Результаты анализов эффективность очистки сточных вод, сброшенных с АО «ОКОС» в Балтийское море».
Наименование вещества	Вход на КОС	Выход с КОС	% очистки
БПК 5	180	4,6	97
БПК полн	230	6	97
СПАВ	4,6	0,09	98
ХПК	420	27	94
Аммоний ион	45	0,6	99
Фосфор фосфатов	3,6	0,16	96
Взвешенные вещества	202	6,5	97
Нефтепродукты	1,8	0,05	98

3.1.2.2. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Система сбора и транспортировки сточных вод состоит из следующих элементов: сети водоотведения и КНС.
Основной проблемой, обуславливающей аварийность и засоры сетей, является высокая изношенность существующих сетей дворовой и уличной канализации, а также уменьшение скоростей в сетях общесплавной канализации вследствие падения объемов водопотребления. Канализационные и ливневые сети, являющиеся муниципальной собственностью, находятся в аренде АО «ОКОС».
Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоотведения необходимо увеличение темпов реконструкции канализационных сетей, требующих перекладки. Также необходимо увеличение объемов промывки сетей с последующей теледиагностикой.
Таб. №2 Характеристика сетей хозяйственно-бытовой канализации переданных
№	Улица	Протяженность	Диаметр	Колодцы	Выпуски
Канализационно- насосная станция ул. Ткаченко
	Аллея дружбы	360	160	22	9
	Балтийская	627	160	38	27
	Володарского	970	160	29	21
	Герцена	620	160/200	39	31
	Гагарина	2500	160/200	87	76
	Горького	490	160	13	17
	Крымская	1100	160	14	17
	Курортный проспект	2100	100/160/200	53	45
	Лесопарковая	1760	160/200/300	51	40
	Лермонтова	946	160/200/300	42	27
	Ленина	3500	250	77	62
	Московская	2300	160/200/300	78	53
	Октябрьская / пер. Октябрьский	950	160	33	32
	Окружная	1800	500/600	28	11
	Осипенко	672	160	5	20
	Первомайская	900	160	23	20
	Пионерская	660	250	28	30
	Пугачева	1329	160	25	18
	Подлесная	2382	300/400	7	4
	Пушкина	40	160	3	7
	Потемкина	660	160	18	15
	Пограничная	543	160	16	15
	Пер.Саратовский	460	160	8	9
	Саратовская	1050	160	7	13
	Солнечная	1220	160/200 / /300/400	18	11
Канализационно-насосная станция ул. Железнодорожная
	Бровцева	1200	160/200	44	46
	Железнодорожная	2980	160/200/300/500	58	46
	1-й Железнодорожный / переулок	1387	350/400
	Зеленая	1910	300	51	36
	Крылова	1230	250/500	99	56
	Победы	1100	160/250	30	27
	Приморская	900	150	15	23
	Садовая	1260	110/160/200	22	30
	Сибирякова	2314	110\160/200	9	7
	Толстого	763	200	15	15
	Ткаченко	724	160	23	17
	Тургенева	4600	160/300/400	31	15
	Чкалова	785	160	15	14
Канализационно-насосная станция в пос. Вишневое
1.	Заречная	6000	250
2.	Пос. Вишневое	6500	150
3.	Пос. Малиновка	5400	400

Таб. № 3 Характеристика сетей ливневой канализации.
№	Улица	Протяженность	Диаметр	Колодцы	Трапы
	Аллея дружбы	260	300		12
	Балтийская	1000	250
	Володарского	798	300	6	9
	Герцена	1744	150
	Гагарина	2209,6	300	28	21
	Горького	1000	250
	Крымская	194,6	100/300
	Курортный проспект	500	200
	Лесопарковая	2031,4	200/300	47	15
	Лермонтова	900	300
	Ленина	2078,6	300/400	23	19
	Московская	2162,4	200/300	8	16
	Октябрьская / пер. Октябрьский	1234,6	300	12	11
	Окружная	1600	300
	Пионерская	1000	250
	Пугачева	586	300	4	4
	Пограничная	377,2	200
	Солнечная	1041	200/300/1000	15	17
	Бровцева	250	160	5	1
	Железнодорожная	2783,6	315	26	20
	1-й Железнодорожный / переулок	550	400
	Крылова	400	160/300	55	5
	Победы	1250	250	17
	Садовая	869,2	400
	Сибирякова	1407	110	3	1
	Толстого	200	300	4	5
	Ткаченко	1200	300	7	2
	Тургенева	1463,2	300/315	19	32
	Чкалова	472	300	3	4

Таб. № 4 Характеристика сетей ООО «РИС»
п/п	Наименование улицы	Протяженность	Диаметр трубы
1	Воскресенская		200
2	Волжская		200
3	Пурпурная		200/160
4	Кленовая		160
5	Южная		200/160
6	пер. Волжский		160
7	Калиновая		200/160
8	Веселая		160
9	Донская		200/160
10	Цветочная		160
11	Сереневая		200/160
12	1-й Донской пер.		200
13	2-й Донской пер.		160
14	3-й Донской пер.		160
15	Венская		200/160
16	Песочная		200
17	Ручейная		200
18	Парусная		200
19	Престижная		200
20	Полевая		200
21	Красная		200
22	Прибрежная		200/160
23	Янтарная		200
24	Добрая		160
25	Морская		200/160
26	Факеева		160
27	Лазурная		160
28	Дивная		160
29	Гранатовая		160
30	Варшавская		160
31	Степная		250
32	Тихая		160
33	Прохладная		160
34	Летняя		160
35	Каменная		160
36	Восстания		160
37	Зеленодольская		160
38	Конструктивная		200
39	Крепкая		200

Канализационные сети выполнены из железобетона, керамики, полиэтилена и прочих материалов. Значительный физический износ трубопроводов не позволяет обеспечивать безаварийную работу канализационных сетей. Необходимо сформировать предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, создающие возможность обеспечения безаварийной эксплуатации сетей водоотведения, снижения потерь воды при транспортировке.
Износ канализационных сетей составляет более 80%, что говорит, о необходимости скорейшей реконструкции и замены участков канализационных сетей. Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоотведения потребителям, необходимы замена и реконструкция железобетонных канализационных сетей, в первую очередь аварийных, полностью изношенных и перегруженных по пропускной способности.

3.1.2.3. Описание состояния и функционирования существующих канализационных насосных станций.

ГНС по ул. Тургенева принадлежит АО «ОКОС» реконструирована в 2014 году, представляет собой отдельное здание Подземная часть цилиндрическая диаметром 14 м. и глубиной 10 м. с мокрым и сухим отделением.
В рамках реконструкции, выполнены работы по капитальному ремонту и замена оборудования.
 Установлены два основных насоса и один резервный. Производительность одного насоса 400 м3/час. Максимальная часовая производительность ГНС 8000 м3/час. Потребляемая эл. мощность 85/80 кВт. В каналах подачи сточных вод установлены грубые решётки фильтрации с прозором 50 мм.
КНС на ул. Ткаченко состоит из приемной емкости, выполненной из железобетонных колец Д-2000 мм, глубиной 3 м., накрытых железной крышкой со смотровым люком. На входе подведены две самоточных трубы. Выход выполнен в виде одной нитки напорной трубопровода. В колодце установлен фекальный насос
КНС на ул. Железнодорожной, выполнена в виде отдельного здания Подземная часть цилиндрическая формы с мокрым и сухим отделением, оборудована двумя основными насосами.
КНС расположенные на ул. Ткаченко и ул. Железнодорожной морально устарели требуют ремонта.
КНС в пос. Вишневое состоит из приемной емкости, выполненной из железобетонных колец Д-2000 мм, глубиной 6 м., накрытых железной крышкой со смотровым люком. На входе подведена самотечная труба ПВХ д. 400 мм. Выход выполнен в виде двух напорных трубопровода ПЭ д 160 мм. В колодце установлен фекальный насос марки EVAK50FQ-5.5ОТ производительностью 16 м3 в/час и напором 24 м3. Система оборудована обратным клапаном.
Электроснабжение осуществляется от ТП 153-10.

3.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использование централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) хозяйственно-бытовых стоков для отвода их от потребителей холодного и горячего водопотребления в соответствии с расчетным расходом воды.
Сети города Зеленоградска с прилегающими поселками Вишневое, Сосновка, Малиновка, Клинцовка МО «Зеленоградского городского округа» можно разделить на технологические зоны отведения в соответствии с делением представленным в таблицы «Эксплуатационные зоны и элементы водоотведения (канализации) хозяйственно-бытовых стоков»

Таб. 5 «Эксплуатационные зоны и элементы водоотведения (канализации) хозяйственно-бытовых стоков»
Эксплуатационные / зоны	Состав системы водоотведения
АО «ОКОС»
«Зеленоградск»	Очистные АО «ОКОС» / п. Заостровье	КНС ул. Ткаченко, / КНС ул. Железнодорожная / ГНС ул. Тургенева / Напорный коллектор / Самотечный коллектор / Квартальные сети
«Вишневое»	Очистные АО «ОКОС» / п. Заостровье	КНС пос. Вишневое / Напорный коллектор / Самотечный коллектор / Квартальные сети
«Малиновка»	Очистные АО «ОКОС» / п. Заостровье	КНС пос. Малиновка / Напорный коллектор / Самотечный коллектор / Квартальные сети
БИС «Сосновое»
"Сосновое"	Очистные в п. Сосновое	КНС / Напорный коллектор / Квартальные сети

3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

При очистке сточных вод образуются следующие осадки:
-грубые отбросы, задерживаемые на решетках, по мере накопления вывозятся грузовым автотранспортом на полигон Круглово;
-минеральные частицы, в том числе песок вывозятся на песковые площадки;
-избыточный активный ил откачивается насосами для сгущения на шнековых сгустителях, проходит механическое обезвоживание на ленточных фильтр-прессах и вывозится на площадки компостирования. Осадок после компостирования используется для благоустройства территории;
-очищенная вода (техническая) используется в технологической схеме очистки стоков. Узел подготовки технической воды техническая вода низкого качества необходима для чистки и смыва опорожняемых емкостных сооружений.
-техническая вода среднего качества, необходима для промывки шнековых сгустителей избыточного активного ила и ленточных фильтр-прессов. Для подготовки технической воды среднего качества, очищенная вода после вторичных отстойников проходит очистку на щелевых самопромывных фильтрах Helix 206/6 FX 20 мкм, «AZUD». После щелевых фильтров техническая вода подается в сеть технической воды и подводится к корпусу обезвоживания осадка.
-техническая вода низкого качества, сразу после вторичных отстойников, забирается из резервуара технической воды насосами FHF 50-250/220 SC, «LOWARA» и подается в сеть технической воды. -техническая вода высокого качества необходима для приготовления рабочих растворов флокулянта в корпусе обезвоживания осадка и для промывки решеток комбинированных установок. Для подготовки технической воды высокого качества, очищенная вода после вторичных отстойников проходит очистку на автоматической станции фильтрации осветлительно-сорбционных фильтрах VFT-3672CV, «Экодар».
После станции фильтрации техническая вода собирается в резервуаре чистой воды. Из резервуара вода забирается агрегатом поддержания давления СВ2_2СР32/ 210 B, «Pedrollo», подается в сеть технической воды и подводится к зданию механической очистки и корпусу обезвоживания осадка.

3.1.5. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения города Зеленоградска с прилегающими поселками Вишневое, Сосновка, Малиновка, Клинцовка МО «Зеленоградского городского округа» включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, КНС и ГНС перекачки, очистные сооружения.
Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации сетей, требующих перекладки и уменьшение доли сетей со 100-процентным износом.
Обеспечение надежности работы Насосных станций связаны, в первую очередь, с энергоснабжением и снижением количества отказов насосного оборудования.
Контроль, за работой и управлением технологическими процессами системы водоотведения выполняется с помощью автоматизированных систем. Однако для обеспечения эффективной работы необходимо развитие системы измерений.

3.1.6. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Сточные воды на очистных сооружениях АО «ОКОС» проходят механическую и полную биологическую очистку и обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод канализационными очистными сооружениями, работающими в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам и условиям сброса сточных вод в водоем.

3.1.7. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В границах города Зеленоградска с прилегающими поселками Вишневое, Сосновка, Малиновка, Клинцовка МО «Зеленоградского городского округа» на территориях, охваченных индивидуальной жилой застройкой и садово-огородническими товариществами, система водоотведения частично отсутствует.

3.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

Канализационные очистные сооружения АО «ОКОС» после проведенной реконструкции соответствуют современным требованиям по очистке сточных вод.
Основной проблемой является износ сетей и оборудования КНС. Длительный срок эксплуатации без должного ремонта привели к физическому износу сетей до 80%, оборудования и сооружений системы водоотведения, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий. В связи с ветхостью сетей и увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется:
– реконструкцию и развитие действующей бытовой канализации;
– замену ветхих сетей водоотведения;
- провести реконструкцию БОС
– необходимо провести работы по реконструкции КНС с заменой устаревшего оборудования и ремонтом зданий.

  1. Баланс поступления сточных вод.
3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологической зоне водоотведения

Основная часть сточных вод хозяйственно-бытовой и ливневой канализации от потребителей на территории города Зеленоградска с прилегающими поселками Вишневое, Сосновка, Малиновка, Клинцовка МО «Зеленоградского городского округа» поступает в систему коммунальной канализации, обслуживаемую АО «ОКОС».
На 01.01.2020 г. численность населения города Зеленоградска составляет 16 536 чел.

Таб. №6 Фактическая реализация услуг по водоотведению по типам потребителей
Группа потребителей	Объем стоков тыс. м3 (полезный отпуск, реализация)
2020 год
Население	978
Прочие (ООО, ОАО, ЗАО, ИП)	180
Ливневые стоки	350
Всего	1508
2019 год
Население	850
Прочие (ООО, ОАО, ЗАО, ИП)	184
Ливневые стоки	360
Всего	1396
2018 год
Население	750
Прочие (ООО, ОАО, ЗАО, ИП)	181
Ливневые стоки	359
Всего	1291
2017 год
Население	757
Прочие (ООО, ОАО, ЗАО, ИП)	148
Ливневые стоки	334
Всего	1241

Соотношение объемов водоотведения в 2020 году

3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологической зоне водоотведения

Осадки, выпадающие в теплый период года, формируют дождевой сток; осадки, выпадающие в холодный период года - талый сток. В результате функционирования канализационной сети на базе сложившейся в довоенные годы полураздельной системы, часть осадков через ливневую канализацию поступает в сети хозяйственно-бытовой канализации. Так объем транспортированных и принятых ливневых сточных вод в 2020 г. составил 350 тыс. м3.

3.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания, строения и сооружения на территории города Зеленоградска с прилегающими поселками Вишневое, Сосновка, Малиновка, Клинцовка МО «Зеленоградского городского округа» не оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных вод, так как системы водоотведения выполнены в безнапорном исполнении. Для ультразвуковых приборов учета и аналогичных по принципу действия одним из необходимых параметров является полное заполнение трубопровода, в котором осуществляется измерение. При самотечном водоотведении такое правило не выполняется. На сегодняшний день существуют приборы, способные измерять расход жидкости с частичным заполнением трубы, но их стоимость значительно выше, нежели стоимость ультразвуковых. Абоненты, у которых отсутствуют индивидуальные счетчики воды и ГВС оплачивают услуги по водоотведению исходя из нормативных величин.

3.2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения МО в период с 2011 по 2020 г. по категории население.

Таб. №7 Объемы поступления сточных вод.
год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
тыс.м3	567	506	566	606	609	804	757	750	850	979

3.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

Варианты развития МО могут быть различны, как с ростом, так и с снижением численности населения. Развитие централизованной системы водоотведения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения.
Генеральным планом предусматривается, что на перспективу до 2030 года (первая очередь) два сценария (варианта) демографического развития: «инерционный» и «стабилизационный»
Численность постоянно проживающего на территории поселения населения на 01.01.2019 года – 15 946 чел.
Перспективный расчет численности населения по «инерционному» методу предполагает сохранение темпа роста или снижения показателей естественного прироста и миграции, заданного в исходном году.
Расчет произведен по следующей формуле: Hp = Нф (1+ (kП +kМ)/1000)t, где
Hp – перспективная численность населения, чел., где р – расчетный период;
Нф – фактическая численность населения в исходном году (15946 чел.);
kП – коэффициент среднегодового естественного прироста населения (-3,0‰);
kМ – коэффициент среднегодового механического прироста населения (34,5 ‰);
t – расчетный срок.
Таким образом, перспективная численность в соответствии с «инерционным» сценарием на расчетный срок составит на первую очередь реализации мероприятий, предусмотренных генеральным планом – 22 324 чел.
Расчет численности населения г. Зеленоградск по «стабилизационному» сценарию, на первую очередь: H10 = 15946 (1 +((-1,0+10,5)/1000))10 = 17 693 чел.
Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки рассчитаны согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*», при этом удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
Среднесуточный расход сточных вод на первую очередь по «инерционному» сценарии составит 5 581 м3/сут., или 4 423 м3/сут. по «стабилизационному» сценарию.
Генеральным планом не установлены вид деятельности и мощность производственных предприятий. Эти параметры будут складываться в зависимости от инвестиционной политики администрации и созданного ей инвестиционного климата. В связи с этим водопотребление производственных предприятий условно принято в размере 20% от суммарного водопотребления населенного пункта согласно п. 3 таблице 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями № 1, 2)». Максимальный прогнозируемый среднесуточный расход сточных вод составит 6 697,2 м3/сут

Раздел 3.3. Прогноз объема сточных вод
3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

При проектировании систем канализации для населенных пунктов расчетное удельное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению (п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»), т.е. объем водоотведения равен объему водопотребления.	Незначительное отличие объемов сточных вод от жилой застройки, объясняется принятием удельного водоотведения в не канализованных районах 25 л/сут. на одного жителя (п.2.4. СНиП 2.04.02-85). При определении количества сточных вод от промышленных предприятий необходимо учесть объемы стоков, подлежащие очистке после использования, как воды питьевого качества, так и технической воды. Расчетные суточные расходы сточных вод для населения рассчитаны как произведение среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициент суточной неравномерности, принимаемый равным 1,2 (п.2.6. СНиП 2.04.03-85).

3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура системы канализации города Зеленоградска с прилегающими поселками Вишневое, Сосновка, Малиновка, Клинцовка МО «Зеленоградского городского округа» централизованная.
На территории города Зеленоградска с прилегающими поселками Вишневое, Сосновка, Малиновка, Клинцовка МО «Зеленоградского городского округа» функционирует две технологических зоны. АО «ОКОС» Зеленоградская технологическая зона водоотведения имеет систему сбора и транспортировки сточных вод, насосные станции перекачки. Сточные воды с территории технологической зоны водоотведения города Зеленоградска с прилегающими поселками Вишневое, Малиновка, Клинцовка МО «Зеленоградского городского округа» транспортируются на очистные сооружения АО «ОКОС». Сточные воды с территории пос. Сосновка поступают на БИО «Сосновка» технологической зоны водоотведения «Сосновка». Эксплуатационные и технологические зоны централизованной системы водоотведения совпадают

3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя их данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Проектная производительность канализационных очистных сооружений АО «ОКОС» составляет 35 тыс. м 3 /сут сточных вод. Расчетные показатели суточного расхода сточных вод на период до 2026 года всех категорий потребителей (населения, промышленности, прочие) при максимальной нагрузке составит 6 697 тыс. м3 /сут., то есть мощность канализационных очистных сооружений АО «ОКОС» обладает потенциалом.

3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

В виду отсутствия сведений о насосных станциях, анализ гидравлических режимов напорной канализации не представляется возможным.

3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

По состоянию на 2020 год подавляющее большинство сточных вод с территории города Зеленоградска и прилегающих поселков Вишневое, Малиновка, Клинцовка МО «Зеленоградского городского округа» проходят очистку на очистных сооружениях, АО «ОКОС», имеющих значительный резерв мощности.

Раздел 3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Настоящая схема разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.
Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;
 постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Предложения по развитию централизованной системы водоотведения города Зеленоградска с прилегающими поселками Вишневое, Сосновка, Малиновка, Клинцовка МО «Зеленоградского городского округа» сформированы с учетом необходимости решения следующих задач:
а) обеспечение надежности водоотведения;
б) организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует.

    1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таб. №8
№ п/п	Мероприятие	Наименование показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
			До реализации мероприятий / (2020 г.)	После реализации мероприятий / (2026 г.)
1.	Прокладка ливневой канализации по ул.Ткаченко	Отвод части ливневых стоков в ливневую канализацию, уменьшение нагрузки на насосы, снижение энергопотребления, удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	5,5	4,6
2.	Прокладка ливневой канализации / г. Зеленоградск п. Вишневое	Отвод части ливневых стоков в ливневую канализацию, уменьшение нагрузки на насосы, снижение энергопотребления, Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	5,5	4,6
3.	Прокладка ливневой канализации ул. Тургенева, прокладка коллектора.	Улучшение экологической ситуации	Открытая ливневая канализация	Закрытая / ливневая канализация
4.	Реконструкция канализации / ул. М. Расковой / –ул. Окружная,4	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	5,5	4,6
5.	Реконструкция канализацион-ных сетей д=160 мм по ул. Железнодоро-жная д.12 - д.22	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	5,5	4,6
6.	Реконструкция канализационных сетей д=110 мм по ул. Сибирякова,17 и д=160 мм по ул. Победы	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	5,5	4,6
7.	Реконструкция канализационных сетей д=160 мм по ул. Осипенко-Автодорожная	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	5,5	4,6
8.	Реконструкция КНС ул. Заречная п. Вишневое	Предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов, увеличение мощности с целью подключения новых потребителей	Ненадежная работа КНС (аварии, поломки), недостаточная мощность для дальнейших подключений.	Обеспечение надежности водоотведения, улучшение экологической ситуации, возможность подключения новых потребителей
9.	Проектирование трассы канализационного коллектора ул. Тургенева 12 б (от АЗС до водонасосной станции)	Предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов, увеличение мощности с целью подключения новых потребителей	Нет канализации	Канализование части ул. Тургенева, улучшение экологической ситуации, возможность подключения новых потребителей
10.	Проектирование системы бытовой канализации в п. Клинцовка	Предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов, увеличение мощности с целью подключения новых потребителей	Нет канализации	Канализованиие поселка, улучшение экологической ситуации, возможность подключения новых потребителей
11.	Проектирование системы бытовой канализации от п. Вишневое до п. Моховое	Предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов, увеличение мощности с целью подключения новых потребителей	Нет канализации	Предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов, увеличение мощности с целью подключения новых потребителей
12.	Реконструкция БИО пос. Сосновка	Предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов, увеличение мощности с целью подключения новых потребителей	Ненадежная работа (аварии, поломки), недостаточная мощность для дальнейших подключений.	Предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов, увеличение мощности с целью подключения новых потребителей
13.	Реконструкция участка канализационного коллектора г. Зеленоградск –пос. Заостровье, 15 км.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность	5,5	4,6
14.	Строительство КНС в пос. Клинцовка	Предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов, увеличение мощности с целью подключения новых потребителей	Нет КНС	Обеспечение надежности водоотведения, улучшение экологической ситуации, возможность подключения новых потребителей

Таб. № 9
№ п/п	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
1	Строительство ограждения территории КНС ул. Железнодорожная г. Зеленоградск
2.	Установка системы видеонаблюдения на КНС ул. Железнодорожная, ГНС ул. Тургенева г. Зеленоградск.

3.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

3.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В целях повышения энергетической эффективности и энергосбережения за счет возможности регулирования потока в коллекторах и управления притоком сточных вод на канализационные очистные сооружения предусматривается создание системы управления водоотведением города Зеленоградска с прилегающими поселками Вишневое, Сосновка, Малиновка, Клинцовка МО «Зеленоградского городского округа».

3.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс), расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование Важнейшим условием планирования строительства сетей водоотведения является обоснование выбора вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс), расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения.

При новом строительстве систему и схему канализации выбирают как комплекс инженерных сооружений для надежного и длительного обслуживания жилых, производственных и прочих объектов с учетом принятой системы водоснабжения. Схема канализационной сети напрямую зависит от рельефа местности, грунтовых условий, места расположения очистных станций, концентрации и разновидности загрязнений сточных вод, а также планировочных факторов и других условий (наземных и подземных препятствий и др.). При планировании хозяйственно-бытовой канализации для района жилой застройки, при выборе маршрута прохождения трассы учитывались технико-экономические параметры такие как:
-удаленность строительной площадки до ближайших сетей канализации и очистных станций;
- рельеф местности с подходящим уклоном, позволяющий самотеком направить сточные воды до ближайших существующих сетей канализации;
 -прохождение проектируемого трубопровода по территориям, не обеспеченных централизованными сетями канализации.
После проведения технико-экономического расчета и принятия соответствующих принципиальных решений в ходе разработки проекта будет уточнен конкретный вариант маршрута прохождения трассы канализации.

3.4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (раздел 7.1.13 таблица 7.1.2) размер нормативной санитарно-защитной зоны для Канализационных очистных сооружений определен для «сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками» и с «термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях».
Санитарно-защитные зоны проектируемых канализационных насосных станций до границ жилой застройки принимаются по табл.4.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляют от 15 до 20 метров.
Санитарно-защитная зона очистных сооружений канализации до границ жилой застройки принимается по табл.4.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляет 200 м.
Санитарно-защитная зона сливной станции до границ жилой застройки принимается по табл.4.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 примечание 1.4 и составляет 300 м.

Раздел 3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.
3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

 В МО отсутствуют планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

    1. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

При утилизации осадков сточных вод грубые отбросы, задерживаемые на решетках, по мере накопления вывозятся грузовым автотранспортом на полигон Круглово, Минеральные частицы, в том числе песок вывозятся на песковые площадки. избыточный активный ил откачивается насосами для сгущения на шнековых сгустителях, проходит механическое обезвоживание на ленточных фильтр-прессах и вывозится на площадки компостирования. Осадок после компостирования используется для благоустройства территории .

Раздел 3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованной системы водоотведения определены на основе выполненных сводных сметных расчетов удельной стоимости для сетей водоотведения и объектов-аналогов для КНС отражены в таб. №10.
Таб. № 10
№ п/п	Наименование мероприятия	Цель реализации мероприятия	Размер расходов (без НДС) тыс. руб.
			2022 г		2023 г	2024 г			2025 г	2026 г		Итого
1	Прокладка ливневой канализации по ул. Ткаченко	Обеспечение надежности водоотведения, улучшение экологической ситуации	228,82					228,82
2	Прокладка ливневой канализации — г. Зеленоградск п. Вишневое	Обеспечение надежности водоотведения, улучшение экологической ситуации	239,93					239,93
3	Прокладка ливневой канализации ул. Тургенева, прокладка коллектора.	Улучшение экологической ситуации				3879,6					3879,6
4	Реконструкция канализации ул. М. Расковой –ул. Окружная,4.	Обеспечение надежности водоотведения, улучшение экологической ситуации, подключение новых абонентов						2287,74			2287,74
5	Реконструкция канализационных сетей (замена) д=160 мм по ул. Железнодорожная д.12 - д.22	Обеспечение надежности водоотведения, улучшение экологической ситуации, подключение новых абонентов				1663,91					1663,91
6	Реконструкция канализационных сетей д=110 мм по ул. Сибирякова,17 и д=160 мм по ул. Победы	Обеспечение надежности водоотведения, улучшение экологической ситуации, подключение новых абонентов	1026,59					1026,59
7	Реконструкция канализационных сетей д=160 мм по ул. Осипенко-Автодорожная	Обеспечение надежности водоотведения, улучшение экологической ситуации, подключение новых абонентов	985,45					985,45
8	Реконструкция КНС ул. Заречная п. Вишневое	Обеспечение надежности водоотведения, улучшение экологической ситуации, подключение новых абонентов				6217,68					6217,68
9	Проектирование трассы канализационного коллектора ул. Тургенева 12 б (от АЗС до водонасосной станции)	Канализование части ул. Тургенева, улучшение экологической ситуации, возможность подключения новых потребителей						2657,36		2657,36
10	Проектирование системы бытовой канализации в п. Клинцовка	Канализование поселка, улучшение экологической ситуации, возможность подключения новых потребителей						3700		3700
11	Проектирование системы бытовой канализации от п. Вишневое до п. Моховое	Предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов, увеличение мощности с целью подключения новых потребителей						7300			7300
12	Реконструкция БИО пос. Сосновка	Предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов Обеспечение надежности водоотведения, улучшение экологической ситуации,						5000		5000
13	Реконструкция участка канализационного коллектора г. Зеленоградск –пос. Заостровье, 15 км.	Обеспечение надежности водоотведения, улучшение экологической ситуации, увеличение пропускной способности, подключение новых абонентов						22890			22890
13	Строительство КНС в пос. Клинцовка	Обеспечение надежности водоотведения, улучшение экологической ситуации, подключение новых абонентов						4348,3		4483,3
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
14	Строительство ограждения территории КНС ул. Железнодорожная г. Зеленоградск	Защита объекта						200					200
15	Установка системы видеонаблюдения на КНС ул. Железнодорожная, ГНС ул. Тургенева г. Зеленоградск.	Защита объекта						674,33					674,33
	Итого без НДС		3820,13	4795,31			21365,5	40767,29			23795,21		94543,44

Общий объем финансирования мероприятий реализации раздела «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения в границах города Зеленоградска с прилегающими поселками Вишневое, Сосновка, Малиновка, Клинцовка МО «Зеленоградского городского округа» на период до 2026 года составит на период 2022 – 2026 гг 94,543 млн. руб. (в ценах 2020 года)
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта является экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережения, усовершенствование технологий, внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.
Показатели социально-экономической эффективности проекта отражают эффективность данного проекта с точки зрения интересов всего общества, с тем обстоятельством, что оно несет все затраты, которые связаны с выполнением проекта.
При определении показателей социально-экономической эффективности в качестве результатов от осуществления проекта рассматриваются:
- Экологические и социальные результаты проекта, которые рассчитываются исходя из совместного воздействия на социальную и экологическую обстановку в регионе, а также возможные последствия реализации проекта для здоровья населения.
- Предоставление населению услуг производимых непосредственно в рамках проекта обеспечение улучшения качества оказываемых услуг.
- Улучшение экологической ситуации в городе Зеленоградске вследствие модернизации сетей водоотведения. Тем самым повышается качество среды обитания.
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:
1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
2) показатели качества обслуживания абонентов;
3) показатели очистки сточных вод;
4) соотношение цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.

Ожидаемые конечные результаты:
1. Снижение уровня физического износа оборудования до 40%,
2. Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения.
3. Улучшение экологической обстановки на территории городского поселения в связи с снижением негативного воздействия на компоненты окружающей среды.

Раздел 3.7. Плановые значения показатели развития централизованной системы водоотведения

 Показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Плановые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:
 аварийности централизованных систем водоотведения;
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления. Согласно п.8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:
Первая категория.
Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.
Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 ч либо снижение его в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.
Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).
Исходя из этого, система водоотведения относится по надежности ко 2 категории. Перерывы в отведении стоков более 24 часов в течение 2017-2019 годов, согласно данным АО «ОКОС», зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Все нарушения водоотведения устраняются аварийными бригадами оперативно. Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.
Плановые показатели очистки сточных вод устанавливается в отношении:
  доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;
 доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы. Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования. Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы на базовый год составляет 0%. К расчетному сроку планируется довести данный целевой показатель до 100%, посредством строительства новых очистных сооружений.
Плановые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке согласно Проекту Приказа Госстроя «Об утверждении Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» устанавливается в отношении:
 уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
 доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.
Обеспеченность систем водоотведения технологическими приборами учета (расходомеры, уровнемеры), оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему. Альтернативного утвержденного нормативного документа, который регламентирует порядок определения показателя эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, на сегодняшний день нет. В связи с этим, установление целевых показателей по эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходимо выполнить при актуализации схемы, при условии, что к моменту актуализации появится соответствующий утвержденный нормативный документ.
Плановые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий определяются исходя из:
1. Увеличения доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы;
    1. Увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям.

Таб. № 11
п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя *
			Факт 2019	2022	2023	2024	2025	2026
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	5,5	5,0	5,0	4,9	4,9	4,8
2	Показатели очистки сточных вод
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0	0	0	0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	40	40	40	40	40	35
3	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,5	0,49	0,49	0.49	0.49	0,47
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,3	0,3	0,28	0.28	0.27	0,26
4	Иные показатели

Раздел 3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории МО не выявлены.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
- субъектов Российской Федерации;
- органов местного самоуправления;
- на основании заявлений юридических и физических лиц;
- выявляться организацией, обслуживающей сети водоотведения в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО.